СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 2 «Капитальный ремонт масляных трансформаторов»

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «СТРОЙТЕХ» г. Уфа ИНН 0276155227 | ООО «Уралремэнерго» г. Челябинск ИНН 7452092313 | ОАО концерн «Уралэлектроремонт» г. Екатеринбург ИНН 6658009606 | ООО «УЗРЭМ» г. Асбест ИНН 6603017245 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 212 821,33 руб. без НДС На запрос о снижении не ответили. Оплата в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка оборудования в ремонт и из ремонта силами подрядчика, стоимость доставки входит в стоимость ремонта. | 209 166,66 руб. без НДС Снижение на 25 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка оборудования в ремонт и из ремонта силами подрядчика за счет подрядчика | 410 318,69 руб. без НДС Снижение на 20 000,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка оборудования в ремонт и из ремонта силами подрядчика за счет подрядчика | 413 300,00 руб. без НДС Снижения не было. Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка оборудования в ремонт и из ремонта силами подрядчика за счет подрядчика |
| 2. | Срок выполнения работ | Апрель-май 2022г. | ТМ-160 10 рабочих дней, ТМ-320 15 рабочих дней | ТМ-160 45 календарных дней, ТМ-320 45 календарных дней | 45 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев | 18 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | - Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту масляных трансформаторов. - Трансформатор ТМ-160/10 (160кВА, 6/0,4кВ, зав. № 532, год выпуска 1976. - Трансформатор ТМ-320/6 (320кВА, 6/0,4кВ, зав. № 9450, год выпуска 1957. Перечень и регламентированный объем работ при капитальном ремонте масляного трансформатора: - вскрытие активной части трансформатора - осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции - осмотр и очистка обмоток и отводов, мелкий ремонт ярмовой изоляции и изоляции отводов, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток - осмотр, проверка и очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов, проверка паек, перемычек и всех механизмов переключателя, при необходимости его замена - осмотр, очистка и ремонт крышки, расширителя, предохранительных устройств, арматуры - осмотр, чистка, ремонт вводов ВН и НН, при необходимости их замена - осмотр, чистка, ремонт бака - покраска крышки бака, расширителя - замена масла - сушка изоляции обмоток активной части - сборка трансформатора с заменой всех уплотнений и гидравлические испытания после ремонта - испытания после капремонта |  |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - работы по испытаниям электрооборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - по окончании работ подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: необходимые акты, протоколы замеров, испытаний, сертификаты |  |  |  |