СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Приглашаем делать улучшенные предложения. Прием улучшенных предложений до 17.00 4 июня.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «УЗРЭМ» | ОАО Концерн «Уралэлектроремонт» | ООО ПК «Электропривод» | ОАО «Севкавэлектроремонт» |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | ТСЗУ-1000/10 498 240,00 руб. без НДС ATS-801/6А 498 240,00 руб. без НДС Предоплата за каждый трансформатор 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка транспортом подрядчика за счет заказчика (включена в стоимость ремонта). | ТСЗУ-1000/10 788 525,85 руб. без НДС ATS-801/6А 793 220,64 руб. без НДС Предоплата за каждый трансформатор 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка транспортом подрядчика за счет заказчика (включена в стоимость ремонта). | ТСЗУ-1000/10 411 016,95 руб. без НДС ATS-801/6А 457 627,12 руб. без НДС Предоплата за каждый трансформатор 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка транспортом подрядчика за счет заказчика (включена в стоимость ремонта). | ТСЗУ-1000/10 1 215 640,00 руб. без НДС ATS-801/6А 896 788,00 руб. без НДС Предоплата за каждый трансформатор 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка транспортом подрядчика за счет заказчика (включена в стоимость ремонта). |
| 2. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара. | Выполнение работ по капитальному ремонту сухих трансформаторов ТСЗУ-1000/10 и ATS-801/6А 1000кВА из материала подрядчика. Перечень и регламентированный объем работ при капитальном ремонте сухого трансформатора: - разборка трансформатора - расшихтовка верхнего ярма - демонтаж отводов и снятие обмоток - осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции - осмотр и очистка обмоток и отводов, ремонт изоляции, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток, при необходимости изготовление новых обмоток - установка обмоток и главной изоляции - зашихтовка верхнего ярма - осмотр, чистка, ремонт вводов, при необходимости их замена - монтаж отводов, сушка активной части с последующей ревизией - осмотр, очистка, ремонт и покраска кожуха - сборка трансформатора - испытания после капитального ремонта Дополнительные данные: - ТСЗУ-1000/10 требуется полная замена обмоток ВН и НН - ATS-801/6А требуется замена обмотки ВН, необходимость замены обмотки НН определить после разборки трансформатора Исходные данные: -паспорт трансформатора ТСЗУ-1000/10 № 52877 - паспорт трансформатора ATS-801/6А 1000кВА № 94501 | Выполнение работ по капитальному ремонту сухих трансформаторов ТСЗУ-1000/10 и ATS-801/6А 1000кВА из материала подрядчика. Перечень и регламентированный объем работ при капитальном ремонте сухого трансформатора: - разборка трансформатора - расшихтовка верхнего ярма - демонтаж отводов и снятие обмоток - осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции - осмотр и очистка обмоток и отводов, ремонт изоляции, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток, при необходимости изготовление новых обмоток - установка обмоток и главной изоляции - зашихтовка верхнего ярма - осмотр, чистка, ремонт вводов, при необходимости их замена - монтаж отводов, сушка активной части с последующей ревизией - осмотр, очистка, ремонт и покраска кожуха - сборка трансформатора - испытания после капитального ремонта Дополнительные данные: - ТСЗУ-1000/10 требуется полная замена обмоток ВН и НН - ATS-801/6А требуется замена обмотки ВН, необходимость замены обмотки НН определить после разборки трансформатора Исходные данные: -паспорт трансформатора ТСЗУ-1000/10 № 52877 - паспорт трансформатора ATS-801/6А 1000кВА № 94501 | Выполнение работ по капитальному ремонту сухих трансформаторов ТСЗУ-1000/10 и ATS-801/6А 1000кВА из материала подрядчика. Перечень и регламентированный объем работ при капитальном ремонте сухого трансформатора: - разборка трансформатора - расшихтовка верхнего ярма - демонтаж отводов и снятие обмоток - осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции - осмотр и очистка обмоток и отводов, ремонт изоляции, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток, при необходимости изготовление новых обмоток - установка обмоток и главной изоляции - зашихтовка верхнего ярма - осмотр, чистка, ремонт вводов, при необходимости их замена - монтаж отводов, сушка активной части с последующей ревизией - осмотр, очистка, ремонт и покраска кожуха - сборка трансформатора - испытания после капитального ремонта Дополнительные данные: - ТСЗУ-1000/10 требуется полная замена обмоток ВН и НН - ATS-801/6А требуется замена обмотки ВН, необходимость замены обмотки НН определить после разборки трансформатора Исходные данные: -паспорт трансформатора ТСЗУ-1000/10 № 52877 - паспорт трансформатора ATS-801/6А 1000кВА № 94501 | Выполнение работ по капитальному ремонту сухих трансформаторов ТСЗУ-1000/10 и ATS-801/6А 1000кВА из материала подрядчика. Перечень и регламентированный объем работ при капитальном ремонте сухого трансформатора: - разборка трансформатора - расшихтовка верхнего ярма - демонтаж отводов и снятие обмоток - осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции - осмотр и очистка обмоток и отводов, ремонт изоляции, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток, при необходимости изготовление новых обмоток - установка обмоток и главной изоляции - зашихтовка верхнего ярма - осмотр, чистка, ремонт вводов, при необходимости их замена - монтаж отводов, сушка активной части с последующей ревизией - осмотр, очистка, ремонт и покраска кожуха - сборка трансформатора - испытания после капитального ремонта Дополнительные данные: - ТСЗУ-1000/10 требуется полная замена обмоток ВН и НН - ATS-801/6А требуется замена обмотки ВН, необходимость замены обмотки НН определить после разборки трансформатора Исходные данные: -паспорт трансформатора ТСЗУ-1000/10 № 52877 - паспорт трансформатора ATS-801/6А 1000кВА № 94501 |
| 3. | Качество работ и квалификация участника закупки при размещении заказа на выполнение работ. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - работы по испытаниям оборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно необходимые акты, протоколы замеров и испытаний | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - работы по испытаниям оборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно необходимые акты, протоколы замеров и испытаний | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - работы по испытаниям оборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно необходимые акты, протоколы замеров и испытаний | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - работы по испытаниям оборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно необходимые акты, протоколы замеров и испытаний |
| 4. | Срок выполнения работ | 90 календарных дней на два трансформатора | 120 календарных дней на два трансформатора | 60 календарных дней на два трансформатора | 180 календарных дней на два трансформатора с правом досрочной отгрузки |
| 5. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев с даты подписания актов приемки выполненных работ | 12 месяцев с даты подписания актов приемки выполненных работ | 12 месяцев с даты подписания актов приемки выполненных работ | 24 месяца с даты подписания актов приемки выполненных работ |
| 6. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ. | В полном объеме выполненных работ. | В полном объеме выполненных работ. |